Краткая информация о проекте

| ИРН и наименование проекта: | ИРН AP14972775 «Совершенствование защит однофазных трансформаторов и короткой сети на рудотермическом производстве с учетом их нелинейности» |
| --- | --- |
| Сроки реализации: | 20.10.2022-31.12.2024 |
| Актуальность: | Многолетний опыт эксплуатации однофазных печных трансформаторов и короткой сети рудотермических производств республики Казахстан показал, что значительная часть коротких замыканий в этих электроустановках приходится на витковые замыкания в первичной обмотке, а также на КЗ и обрывы в параллельных линиях короткой сети. При этом до 45% замыканий в обмотках однофазного трансформатора составляют ВЗ. На сегодняшний день печные трансформаторы защищаются от КЗ при помощи ТО и МТЗ, а для защиты от ВЗ в первичной обмотке трансформатора используют газовую защиту. Однако токовые защиты имеют малую чувствительность к ВЗ в первичной обмотке. В свою очередь газовая защита обладает временем срабатывания, которое зависит от температуры масла и числа замкнувшихся витков. Поэтому, практически всегда печной трансформатор при ВЗ отключают не в момент возникновения повреждения, а тогда, когда его размеры вызовут срабатывание токовой или газовой защиты. В результате при таком подходе к построению защиты трансформатора стоимость его ремонта может достигать порядка 60-65% от оптовой стоимости. Применение магнитных трансформаторов тока (МТТ) в качестве защит трансформаторов позволяет избавиться от большей части этих недостатков. Разработкой защит на МТТ занимались Засыпкин А.С., Гаген А.Ф., Чечушков Г.А., Пястолов А.А., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Казанский В.Е., Рахимбердинова Д.М. и многие их коллеги. Однако их разработки обладают недостатками, обусловленными наличием зон нечувствительности к повреждениям обмоток, а также изготовлением, установкой и эксплуатацией МТТ. Кроме того, в докторской диссертации Рахимбердиновой Д.М. были разработаны модели, методы и устройства, направленные на совершенствование токовых защит электрооборудования рудотермического производства с однофазными трансформаторами на базе МТТ. Однако в работе не была учтена нелинейность трансформаторов и элементов короткой сети. В данном проекте предлагается усовершенствовать эти математические модели, методы и устройства релейной защиты однофазных печных трансформаторов с короткой сетью, учитывая нелинейность характеристик однофазного печного трансформатора и элементов короткой сети. |
| Цель: | Целью проекта является совершенствование защит однофазных печных трансформаторов и короткой сети с учетом их нелинейности на рудотермическом производстве. |
| Ожидаемые и достигнутые результаты: | В рамках поставленных задач в процессе реализации проекта в 2022-24 годах будут получены следующие результаты: Результаты исследования будут опубликованы в журналах из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50 (2 (две) статьи), а также в рецензируемых зарубежных и(или) отечественных изданиях, рекомендованных КОКСНВО (не менее 3 (трех) статей). Результаты исследований будут применяться научными работниками в области релейной защиты, а также для студентов ВУЗов соответствующей специальности. А также разработанные устройства защит могут быть применены на рудотермических производствах. |
| Результаты, достигнутые за 1-й год исследований | Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (журналах), рекомендованных КОКСНВО МНВО РК: 1) Моделирование ЭДС МТТ расположенного между стержнями сердечника силового трансформатора / Колесников Е. Н., Новожилов А.Н., Рахимбердинова Д. М., Новожилов Т. А. // Вестник Торайгыров университета. Серия Энергетическая. – 2022. – № 4. – С. 187-195. Статьи в республиканских и зарубежных международных научных конференциях: 1) Анализ конструкционных особенностей коротких сетей на рудотермических производствах /Рахимбердинова Д.М, Колесников Е.Н. // Технические науки: проблемы и решения: сборник статей по материалам LXVII международной научно-практической конференции. – Москва. – 2022. – №12(62). – С.48-56. 2) Анализ влияния ферромагнитных элементов трансформатора на распределение магнитных полей рассеяния обмоток / Рахимбердинова Д.М, Колесников Е.Н. // Технические науки: проблемы и решения: сборник статей по материалам LXVII международной научно-практической конференции. – Москва. – 2022. – №12(62). – С.43-48. |
| Результаты, достигнутые за 2-й год исследований | Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (журналах), рекомендованных КОКСНВО МНВО РК: 1) Совершенствование метода определения сопротивлений и токов в короткой сети при дуговых замыканиях / Д. М. Рахимбердинова, А. Н. Новожилов, Е. Н. Колесников, Т. А. Новожилов // Вестник Торайгыров университета. Серия Энергетическая. – 2023. – № 1. – С. 289-301 2) Конструкционные особенности магнитных преобразователей тока / Д. М. Рахимбердинова, А. Н. Новожилов, Е. Н. Колесников, Н.Ш Жуматаев, Т. А. Новожилов // Вестник Торайгыров университета. Серия Энергетическая. – 2023. – № 2. – С. 304-313 3) Магнитный преобразователь тока с двумя магнитопроводами / Д. М. Рахимбердинова, А. Н. Новожилов, Е. Н. Колесников, Н.Ш Жуматаев, Т. А. Новожилов // Вестник Торайгыров университета. Серия Энергетическая. – 2023. – № 3. – С. 145-153 4) Рахимбердинова Д.М., Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Новожилов Т. А. Совершенствование токовых защит короткой сети рудотермического производства на магнитных трансформаторах тока // Вестник Торайгыров университета, энергетическая серия. - 2023. - № 4. - С. 311-322. URL: https://doi.org/10.48081/OMUQ1901 Статьи в журналах в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus: - Rakhimberdinova D., Novozhilov A., Kolesnikov E., Andreeva O., Talipov O., Kislov A. Arc Fault Protection of the High-Current Busbar Assembly of an Ore Furnace // Energies. - 2023, 16, 7834. (74 percentile) URL: https://doi.org/10.3390/en16237834 Статьи в республиканских и зарубежных международных научных конференциях: 1) Магнитный преобразователь тока на герконе / Жуматаев Н. Ш., Рахимбердинова Д. М., Колесников Е. Н., Исенов Ж. С. // Технические науки: проблемы и решения: сборник статей по материалам LXХVI международной научно-практической конференции. – Москва. – 2023. – №9(70). – С.43-48 |
| Результаты, достигнутые за 3-й год исследований | Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (журналах), рекомендованных КОКСНВО МНВО РК: - Рахимбердинова Д.М., Тюлюгенова Л.Б., Азаматов М.Т., Есмаханова Л.Н. Интеграция в общезаводскую сеть защиты электрооборудования рудотермического производства на двух МТТ от электрических повреждений // Вестник Торайгыров университета, энергетическая серия. - 2024. - № 2. - С. 325–339. URL: https://doi.org/10.48081/MESR3183 Статьи в журналах в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus: - Rakhimberdinova D., Novozhilov A., Kolesnikov E., Goryunov V., Novozhilov T. Buildup of Fault Protection for High-Current Single-Phase Transformers in Ore Furnaces // Energies. - 2024. - 17, 2630. (74 percentile) URL: https://doi.org/10.3390/en17112630 Статьи в республиканских и зарубежных международных научных конференциях: 1) Rakhimberdinova D., Tyulyugenova L., Kolesnikov Е. Assessment of the technical condition of 6-35 kv cable lines at enterprises: methods and perspectives // XLVI International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. Proceedings of the Conference. - Madrid, Spain, 2024. - 110 p. |
| Состав научно-исследовательской группы |  |
|  | Рахимбердинова Дилара Муратовна |
|  | Позиция в проекте: Научный руководитель проекта |
|  | Дата рождения: 18.07.1983 г. |
|  | Доктор PhD |
|  | Основное место работы: постодокторант кафедры «Электротехника и автоматизация» НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: - релейная защита трансформаторов. |
|  | Scopus Author ID: 57219133561 |
|  | ORCID: 0000-0002-2985-9498 |
|  | Список публикаций и патентов. 1. Рахимбердинова Д.М., Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Кропотин О.В., Ткаченко В.А., Бигун А.Я. Моделирование работы однофазного печного трансформатора с одинаковыми вторичными обмотками // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2019. – №3, том 23. – С. 575-581. 2. Рахимбердинова Д.М., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Моделирование токов при электрических повреждениях в обмотках печного однофазного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой // Электротехника. – 2020. – №6. – С. 58-63. 3. Rakhimberdinova D.M., Novozhilov A.N., Novozhilov T.A. Simulations of Currents in Conditions of Electrical Damage in the Windings of a Single-Phase Furnace Transformer with a Split Secondary Winding // «Russian Electrical Engineering». № 6, 2020, vol.91, pp. 403-407. (SCOPUS) 4. Рахимбердинова Д.М., Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Волгина Е.М. Практические аспекты моделирования токов в обмотках трансформатора при включении его в сеть // Вестник ПГУ. Серия Энергетическая. – 2020. – №4. – С. 293-304. 5. Rahimberdinova D., Volgina.E, Novozhilov A., Kolesnikov E., Novozhilov T., Andreeva O. Simulation of three-phase transformer operational conditions // «News of the national academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technology sciences». №5 (437), 2019 p.26-33. (SCOPUS) 6. Рахимбердинова Д.М., Новожилов Т.А., Новожилов А.Н. Моделирование токов в шинном пакете короткой сети // Вестник машиностроения. – 2020. – №9. – С. 40-43. 7. Rakhimberdinova D.M., Novozhilov A.N, Novozhilov T.A. Currents in the Bus Assembly of a High-Current System for an Electrofurnace // «Russian Engineering Research». – 2020. – №40. – P. 995-999. (SCOPUS) 8. Рахимбердинова Д.М., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. , Волгина Е.М., Колесников Е.Н., Моделирование магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора на круглом стержне для релейной защиты // Вестник Машиностроения. – 2020. – №6. – С. 12-15. 9. Rakhimberdinova D.M., Novozhilov A.N, Novozhilov T.A., Volgina E.M. & Kolesnikov E.N. Magnetic Field Scattering of a Transformer Winding on a Round Rod for a Safety Relay // «Russian Engineering Research». – 2020. – №40. – P. 710-713. (SCOPUS) 10. Новожилов А.Н., Волгина Е.М., Новожилов Т.А., Волгина М.Е., Рахимбердинова Д.М. Метод моделирования магнитного поля шины с током // Вестник ПГУ. Серия Энергетическая. – 2020. – №1. – С. 319-326. 11. Рахимбердинова Д.М., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Защита короткой сети руднотермических печей // Электричество. – 2021. – №5. – С. 33-38. 12. Новожилов А. Н., Рахимбердинова Д. М., Новожилов Т. А. Экспериментальная установка для разработки и исследования защит от электрических повреждений в однофазном трансформаторе с расщепленной вторичной обмоткой на магнитных трансформаторах тока // «Наука и инновации – Современные концепции». Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. Москва. – 2019. – Т. 3. – С. 72-77. 13. Рахимбердинова Д. М., Новожилов А. Н., Новожилов Т. А. Анализ методов определения сопротивлений шинного пакета короткой сети руднотермической печи // Матер. междунар. науч. конф. «XI Торайгыровские чтения». – 2019. – Т. 4. – С.249-257. 14. Rakhimberdinova D., Novozhilov T., Novozhilov A., Kislov A. Protection of the short network of the ore thermal furnace against short circuits // AIP Conference Proceedings. – 2021. – Vol. 2337. – P. 030011-1-030011-4. (SCOPUS) Список свидетельств на интеллектуальную собственность: Патент 2713204 РФ, МПК Н02Н 7/04. Способ защиты однофазного печного трансформатора с короткой сетью в виде группы шин от электрических повреждений / Новожилов Т.А., Горюнов В.Н., Рахимбердинова Д.М. и др.; опубл. 04.02.20, Бюл. №4. – 5 с. |

|  | Новожилов Александр Николаевич |
| --- | --- |
|  | Позиция в проекте: Научный консультант проекта |
|  | Дата рождения: 09.04.1989 г. |
|  | Доктор технических наук, профессор |
|  | Основное место работы: профессор кафедры «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: - Релейная защита электроэнергетических систем и систем электроснабжения. |
|  | Scopus Author ID: 7003623335 |
|  | Список публикаций и патентов. По направлению проекта имеются следующие публикации: 41 статья в журналах индексируемых в базе данных Scopus; более 100 патентов Республики Казахстан и Российской Федерации. Индекс Хирша 5 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003623335). 1 Novozhilov, A.N., Yusupova, A.O., Potapenko, A.O. Modeling the Electrical Capacitance of Monitoring Sensors // Russian Engineering Researchthis link is disabled, 2021, 41(12), стр. 1135–1139 2 Neftissov, A., Biloshchytskyi, A., Novozhilov, A., Kislov, A. Method for indirect measurement of the phase capacitance of a distribution substation and the single-phase earth fault current // EUROCON 2021 - 19th IEEE International Conference on Smart Technologies, Proceedings, 2021, стр. 513–517 3 Novozhilov, T.A., Novozhilov, A.N., Kislov, A.P., Rakhimberdinova, D.M. Protection of the short network of the ore thermal furnace against short circuits // AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2337, 030011 4 Issabekov, Z.B., Novozhilov, A.N., Issabekova, B.B., Anarbayev, A.Y. Configurations of 6-10 kV cable lines and types of cable damages // AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2337, 030002 5 Novozhilov, T.A., Novozhilov, A.N., Rakhimberdinova, D.M. Currents in the Bus Assembly of a High-Current System for an Electrofurnace // Russian Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 40(12), стр. 995–999 6 Novozhilov, A.N., Kolesnikov, E.N., Novozhilov, T.A. Coil Shorting Simulation in the Windings of a Triple-Phase Three-Winding Transformer // Russian Electrical Engineeringthis link is disabled, 2020, 91(12), стр. 737–741 7 Novozhilov, A.N., Novozhilov, T.A., Volgina, E.M., Kolesnikov, E.N., Rakhimberdinova, D.M. Magnetic Field Scattering of a Transformer Winding on a Round Rod for a Safety Relay // Russian Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 40(9), стр. 710–713 8 Novozhilov, A.N., Novozhilov, T.A., Rakhimberdinova, D.M. Simulations of Currents in Conditions of Electrical Damage in the Windings of a Single-Phase Furnace Transformer with a Split Secondary Winding // Russian Electrical Engineeringthis link is disabled, 2020, 91(6), стр. 403–407 9 Novozhilov, A.N., Isupova, N.A., Novozhilov, T.A. Calculation of Inductive Resistances of Asynchronous Motor Windings at Rotor Eccentricity // Russian Electrical Engineeringthis link is disabled, 2020, 91(5), стр. 326–329 10 Novozhilov, A.N., Yussupova, A.O., Novozhilov, T.A. Determining the Displacement of the Rotor Shaft in an Electrical Machine // Russian Engineering Researchthis link is disabled, 2019, 39(10), стр. 827–830 |